嘉兴市标速汽车零部件股份有限公司
年产100万件车用空气避震器智能制造项目（设备）
竣工环境保护验收意见

2025年11月26日，嘉兴市标速汽车零部件股份有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目“多评合一”报告（环境影响评价）及审批部门决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“嘉兴市标速汽车零部件股份有限公司年产100万件车用空气避震器智能制造项目（设备）”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位嘉兴市标速汽车零部件股份有限公司、验收监测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司等单位代表。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
本项目建设单位为嘉兴市标速汽车零部件股份有限公司，建设地点为浙江省嘉兴市凤桥镇新篁工业园区青龙路203号，设计年产100万件车用空气避震器。
（二）建设过程及环保审批情况

2024年1月，公司委托浙江和澄环境科技有限公司编制了《嘉兴市标速汽车零部件股份有限公司年产100万件车用空气避震器智能制造项目（设备）“多评合一”报告（环境影响评价）》。2024年2月8日，嘉兴市生态环境局（南湖）以嘉（南）环建〔2024〕9号文予以审查。本项目于2024年4月开工建设，2025年5月竣工并开始调试。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

（三）投资情况
本项目实际总投资2000万元，其中实际环保投资100万元。
（四）验收范围
本次验收范围为《嘉兴市标速汽车零部件股份有限公司年产100万件车用空气避震器智能制造项目（设备）“多评合一”报告（环境影响评价）》所涉及环保设施。
二、工程变更情况

经核查，本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。
三、环境保护设施建设情况
（一）废水
项目生产废水经厂内废水处理站预处理后纳入区域污水管网，生活污水经化粪池等预处理后纳入区域污水管网，废水最终经嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后排入杭州湾。
（二）废气
项目焊接废气收集后采用布袋除尘器净化处理后通过20米高排气筒高空排放，抛丸废气收集后采用布袋除尘器净化处理后通过20米高排气筒高空排放，补塑粉尘收集后采用滤芯除尘装置净化处理后通过20米高排气筒高空排放，电泳废气、电泳和补塑固化废气收集后采用水喷淋、干式过滤、活性炭吸附装置净化处理后通过20米高排气筒高空排放。

（三）噪声
项目选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置；加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；加强设备维护保养；加强厂区绿化工作。

（四）固废

项目危废包括危险废包装、含皂化液金属屑、废活性炭（废气处理）、废皂化液、废矿物油、废抹布手套、废液压油、废油桶、电泳槽渣、废超滤膜（UF）、污泥、磷化槽渣、除锈槽渣，危险废包装、含皂化液金属屑、废活性炭（废气处理）、废皂化液、废矿物油、废抹布手套、废液压油、废油桶、电泳槽渣、废超滤膜（UF）委托东阳纳海环境科技有限公司处置，污泥、磷化槽渣、除锈槽渣委托湖州威能环境服务有限公司处置；一般废包装、废边角料、收集的粉尘、焊渣、废滤膜（纯水制备）、废活性炭（纯水制备）收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。
（五）其他环境保护设施
1、环境风险防范设施
企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。
2、在线监测装置
目前企业未安装在线监测设施（无要求）。
3、其他设施
本项目“多评合一”报告（环境影响评价）及审批部门决定对其他环保设施无要求。
环境保护设施调试效果
2025年6月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2025年6月26、27日和10月20、21日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：
1、验收监测期间，项目含铬镍废水处理设施出口总镍和总铬浓度日均值均低于《电镀水污染物排放标准》（DB33/ 2260-2020）表1太湖流域水污染物间接排放限值。
验收监测期间，项目废水入管网口pH、总锌、总镍、总铬、氟化物浓度日均值（范围）均符合《电镀水污染物排放标准》（DB33/ 2260-2020）表1太湖流域水污染物间接排放限值，化学需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、石油类、五日生化需氧量浓度日均值均低于《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷浓度日均值均低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表1其它企业间接排放限值，总氮浓度日均值低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准，总铁浓度日均值低于《酸洗废水排放总铁浓度限值》（DB33/ 844-2011）表1酸洗废水排放总铁浓度限值二级排放浓度限值。
2、验收监测期间，项目焊接废气治理设施出口颗粒物、镍及其化合物排放浓度和排放速率均低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，铬及其化合物排放浓度和排放速率低于《大气污染物综合排放标准》（DB31/ 933-2015）表1排放限值；抛丸废气治理设施出口颗粒物排放浓度低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表2大气污染物特别排放限值；补塑粉尘治理设施出口颗粒物排放浓度低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表2大气污染物特别排放限值；电泳废气、电泳和补塑固化废气治理设施出口非甲烷总烃、臭气浓度排放浓度均低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表2大气污染物特别排放限值，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均低于《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中的相关排放限值。

验收监测期间，项目非甲烷总烃、臭气浓度厂界无组织监测浓度最大值均低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表6企业边界大气污染物浓度限值，颗粒物、镍及其化合物厂界无组织监测浓度最大值均低于《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表2无组织排放监控浓度限值，生产车间外非甲烷总烃无组织监测浓度最大值低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCS无组织排放限值特别排放限值。
3、验收监测期间，项目各厂界昼、夜间厂界噪声级低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。
4、项目危险废包装、含皂化液金属屑、废活性炭（废气处理）、废皂化液、废矿物油、废抹布手套、废液压油、废油桶、电泳槽渣、废超滤膜（UF）委托东阳纳海环境科技有限公司处置，污泥、磷化槽渣、除锈槽渣委托湖州威能环境服务有限公司处置；一般废包装、废边角料、收集的粉尘、焊渣、废滤膜（纯水制备）、废活性炭（纯水制备）收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。
5、本项目总量控制指标包括化学需氧量、氨氮、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物。经核算，本项目实施后各污染物排放量均低于项目总量控制指标，符合总量控制要求。
五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。
六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。该验收监测报告结论可信，验收组认为项目已具备竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收
2025年11月26日
